附件：

消防设施整改项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 气体灭火主机 | 个 | 1 | 配电房气体灭火系统主机故障无法使用 |
| 2 | 气体灭火装置 | 项 | 1 | 所有气体灭火系统存储装置电磁阀未安装好，安全销未拔，无法发挥灭火作用 |
| 3 | 疏散指示灯 | 个 | 6 | 含线路检查和更换线路 |
| 4 | 应急灯 | 个 | 8 | 含线路检查和更换线路 |
| 5 | 二氧化碳灭火器4kg | 个 | 20 |  |
| 6 | 防火门 | 平方 | 7 | 3套防火门 |
| 7 | 烟感、温感 | 项 | 1 | 二楼气体灭火系统防护区探测器安装在格栅吊顶下部 |
| 8 | 设置防火分区（加装防火墙） | 平方 | 26 | 发电机房和储油间之间的防火分隔不符合要求，耐火等级：1级 |
| 9 | 设置防火分区（加装防火墙） | 平方 | 15 | 发电机房和UPS电池间之间的防火分隔不符合要求，耐火等级：1级 |
| 10 | 呼吸阀 | 套 | 1 | 发电机房储油间的油箱未做呼吸阀 |
| 11 | 防流散设施 | 座 | 1 | 油箱下部未采取防止油品流散设施 |
|  |  |  |  |  |